## 变量
ID | 变量名称 | 变量注释 | 数据类型 | 长度 | 格式调整 | 连接 | 组 | 地址 | 线性标定 | AS 值范围从 | AS 值范围到 | OS 值范围从 | OS 值范围到 | 下限 | 上限 | 起始值 | 替换值 | 在下限的替换值 | 在上限的替换值 | 替换值作为起始值 | 连接错误时的替换值 | 本地计算机 | 同步 | 运行系统保持 | AS 变量名称 | 名称空间 | OPC 写保护 | OPC 读保护 | 良好制造规范 | WinCC 云 | WinCC 云周期
GZBD0001 | 1#_maichongfa_qidong | 1#脉冲阀开 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M60.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0002 | 1#jianxiu | 1#检修 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M5.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0003 | 1#liaowei_H | 1#料位高 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M160.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0004 | 1#liaowei_L | 1#料位低 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M163.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0005 | 1#lixianfa_qidong | 1#提升阀开关 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M50.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0006 | 1#lixianfa_zhishi | 1#提升阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | Q0.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0007 | 1#xiecaofengji_gz | 1#斜槽风机故障 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 |  | I6.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0008 | 1#xiecaofengji_qidong | 1#斜槽风机启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 |  | M3.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0009 | 1#xiecaofengji_zhishi | 1#斜槽风机指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 |  | Q4.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0010 | 1#xiehuifa_qidong | 1#卸灰阀启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M161.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0011 | 1#xiehuifa_zhishi | 1#卸灰阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | Q2.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0012 | 1#zhendongqi_guzhuang | 1#振动器故障 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M170.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0013 | 1#zhendongqi_qidong | 1#振动器启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M162.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0014 | 1#zhendongqi_zhishi | 1#振动器指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | Q3.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0015 | 2#_maichongfa_qidong | 2#脉冲阀开 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M60.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0016 | 2#jianxiu | 2#检修 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M5.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0017 | 2#liaowei_H | 2#料位高 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M160.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0018 | 2#liaowei_L | 2#料位低 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M163.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0019 | 2#lixianfa_qidong | 2#提升阀开关 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M50.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0020 | 2#lixianfa_zhishi | 2#提升阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | Q0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0021 | 2#xiecaofengji_gz | 2#斜槽风机故障 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 |  | I6.7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0022 | 2#xiecaofengji_qidong | 2#斜槽风机启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 |  | M3.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0023 | 2#xiecaofengji_zhishi | 2#斜槽风机指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 |  | Q4.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0024 | 2#xiehuifa_qidong | 2#卸灰阀启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M161.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0025 | 2#xiehuifa_zhishi | 2#卸灰阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | Q2.7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0026 | 2#zhendongqi_guzhuang | 2#振动器故障 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M170.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0027 | 2#zhendongqi_qidong | 2#振动器启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M162.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0028 | 2#zhendongqi_zhishi | 2#振动器指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | Q3.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0029 | 3#_maichongfa_qidong | 3#脉冲阀开 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M60.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0030 | 3#jianxiu | 3#检修 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M5.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0031 | 3#liaowei_H | 3#料位高 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M160.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0032 | 3#liaowei_L | 3#料位低 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M163.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0033 | 3#lixianfa_qidong | 3#提升阀开关 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M50.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0034 | 3#lixianfa_zhishi | 3#提升阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | Q0.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0035 | 3#xiecaofengji_gz | 3#斜槽风机故障 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 |  | I7.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0036 | 3#xiecaofengji_qidong | 3#斜槽风机启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 |  | M3.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0037 | 3#xiecaofengji_zhishi | 3#斜槽风机指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 |  | Q4.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0038 | 3#xiehuifa_qidong | 3#卸灰阀启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M161.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0039 | 3#xiehuifa_zhishi | 3#卸灰阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | Q3.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0040 | 3#zhendongqi_guzhuang | 3#振动器故障 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M170.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0041 | 3#zhendongqi_qidong | 3#振动器启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M162.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0042 | 3#zhendongqi_zhishi | 3#振动器指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | Q3.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0043 | 4#_maichongfa_qidong | 4#脉冲阀开 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M60.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0044 | 4#jianxiu | 4#检修 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M5.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0045 | 4#liaowei_H | 4#料位高 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M160.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0046 | 4#liaowei_L | 4#料位低 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M163.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0047 | 4#lixianfa_qidong | 4#提升阀开关 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M50.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0048 | 4#lixianfa_zhishi | 4#提升阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | Q0.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0049 | 4#xiecaofengji_gz | 4#斜槽风机故障 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 |  | I7.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0050 | 4#xiecaofengji_qidong | 4#斜槽风机启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 |  | M3.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0051 | 4#xiecaofengji_zhishi | 4#斜槽风机指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 |  | Q4.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0052 | 4#xiehuifa_qidong | 4#卸灰阀启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M161.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0053 | 4#xiehuifa_zhishi | 4#卸灰阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | Q3.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0054 | 4#zhendongqi_guzhuang | 4#振动器故障 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M170.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0055 | 4#zhendongqi_qidong | 4#振动器启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M162.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0056 | 4#zhendongqi_zhishi | 4#振动器指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | Q3.7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0057 | 5#_maichongfa_qidong | 5#脉冲阀开 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M60.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0058 | 5#jianxiu | 5#检修 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M5.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0059 | 5#liaowei_H | 5#料位高 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M160.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0060 | 5#liaowei_L | 5#料位低 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M163.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0061 | 5#lixianfa_qidong | 5#提升阀开关 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M50.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0062 | 5#lixianfa_zhishi | 5#提升阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | Q0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0063 | 5#xiehuifa_qidong | 5#卸灰阀启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M161.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0064 | 5#xiehuifa_zhishi | 5#卸灰阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | Q3.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0065 | 5#zhendongqi_guzhuang | 5#振动器故障 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M170.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0066 | 5#zhendongqi_qidong | 5#振动器启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M162.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0067 | 5#zhendongqi_zhishi | 5#振动器指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | Q4.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0068 | 6#_maichongfa_qidong | 6#脉冲阀开 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M60.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0069 | 6#jianxiu | 6#检修 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M5.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0070 | 6#liaowei_H | 6#料位高 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M160.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0071 | 6#liaowei_L | 6#料位低 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M163.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0072 | 6#lixianfa_qidong | 6#提升阀开关 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M50.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0073 | 6#lixianfa_zhishi | 6#提升阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | Q0.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0074 | 6#xiehuifa_qidong | 6#卸灰阀启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M161.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0075 | 6#xiehuifa_zhishi | 6#卸灰阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | Q3.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0076 | 6#zhendongqi_guzhuang | 6#振动器故障 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M170.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0077 | 6#zhendongqi_qidong | 6#振动器启动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M162.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0078 | 6#zhendongqi_zhishi | 6#振动器指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | Q4.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0079 | 7#_maichongfa_qidong | 7#脉冲阀开 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M60.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0080 | 7#jianxiu | 7#检修 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M5.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0081 | 7#lixianfa_qidong | 7#提升阀开关 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M50.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0082 | 7#lixianfa_zhishi | 7#提升阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | Q0.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0083 | 8#_maichongfa_qidong | 8#脉冲阀开 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M60.7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0084 | 8#jianxiu | 8#检修 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M5.7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0085 | 8#lixianfa_qidong | 8#提升阀开关 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M50.7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0086 | 8#lixianfa_zhishi | 8#提升阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | Q0.7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0087 | 9#_maichongfa_qidong | 9#脉冲阀开 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M61.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0088 | 9#jianxiu | 9#检修 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M6.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0089 | 9#lixianfa_qidong | 9#提升阀开关 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M51.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0090 | 9#lixianfa_zhishi | 9#提升阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | Q1.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0091 | 10#_maichongfa_qidong | 10#脉冲阀开 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M61.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0092 | 10#jianxiu | 10#检修 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M6.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0093 | 10#lixianfa_qidong | 10#提升阀开关 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M51.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0094 | 10#lixianfa_zhishi | 10#提升阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | Q1.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0095 | 11#jianxiu | 11#检修 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M6.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0096 | 11#lixianfa_qidong | 11#提升阀开关 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M51.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0097 | 11#lixianfa_zhishi | 11#提升阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | Q1.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0098 | 12#jianxiu | 12#检修 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M6.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0099 | 12#lixianfa_qidong | 12#提升阀开关 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M51.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0100 | 12#lixianfa_zhishi | 12#提升阀指示 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | Q1.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0101 | dingshi_dengdai | 周期运行时间 | 无符号的 16 位值 | 2 | WordToUnsignedWord | s7300 | CANSHU | DB4,DBW104 | 0 | min | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0102 | fjg | 脉冲间隔 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | CANSHU | DB4,DD6 | 0 | s | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0103 | jmjg | 提脉间隔 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | CANSHU | DB4,DD0 | 0 | s | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0104 | lcsj | 落尘时间 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | CANSHU | DB4,DD14 | 0 | s | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0105 | M_NUM | 当前工作脉冲数字 | 无符号的 16 位值 | 2 | WordToUnsignedWord | s7300 | CANSHU | DB2,DBW0 | 0 | 脉 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0106 | mckd | 脉冲宽度（喷吹设定时间） | 无符号的 16 位值 | 2 | WordToUnsignedWord | s7300 | CANSHU | DB4,DBW4 | 0 | ms | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0107 | qinghui_dingshi_kongzhi | 定时/压差控制 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M2.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0108 | qinghui_qidong | 清灰启动/停止 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M2.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0109 | qinghui_zidong | 自动操作/手动操作 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | qinghuikongzhi | M2.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0110 | sjg | 室间隔 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | CANSHU | DB4,DD18 | 0 | s | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0111 | sjg_dengdai | 室间隔剩余时间 | 无符号的 16 位值 | 2 | WordToUnsignedWord | s7300 | CANSHU | DB4,DBW106 | 0 | s | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0112 | T_NUM | 当前工作室数字 | 无符号的 16 位值 | 2 | WordToUnsignedWord | s7300 | CANSHU | DB1,DBW0 | 0 | 室 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0113 | tte | 出口温度 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD56 | 0 | ℃ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0114 | ttq | 进口温度 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD52 | 0 | ℃ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0115 | xiaoliao_jiudi | 卸料就地/中控操作 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M165.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0116 | xiaoliao_zhongkong_auto | 卸料中控自动/手动 | 二进制变量 | 1 |  | s7300 | xiehuikongzhi | M161.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0117 | yacha_0 | 进出口压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD0 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0118 | yacha_1 | 1#压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD4 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0119 | yacha_2 | 2#压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD8 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0120 | yacha_3 | 3#压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD12 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0121 | yacha_4 | 4#压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD16 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0122 | yacha_5 | 5#压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD20 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0123 | yacha_6 | 6#压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD24 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0124 | yacha_7 | 7#压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD28 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0125 | yacha_8 | 8#压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD32 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0126 | yacha_9 | 9#压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD36 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0127 | yacha_10 | 10#压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD40 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0128 | yacha_11 | 11#压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD44 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0129 | yacha_12 | 12#压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD48 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0130 | yacha_13 | 进口压力 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD60 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0131 | yacha_14 | 出口压力 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | AI | DB5,DD64 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0132 | yacha_set | 压差报警值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | CANSHU | DB4,DD34 | 0 | Pa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0133 | zhengdongqi_jiange | 振动器间隔时间 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | CANSHU | DB4,DD94 | 0 | s | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0134 | zhengdongqi_yunxing | 振动器运行时间 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 4 | FloatToFloat | s7300 | CANSHU | DB4,DD90 | 0 | s | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZBD0135 | zqjg | 周期间隔 | 无符号的 16 位值 | 2 | WordToUnsignedWord | s7300 | CANSHU | DB4,DBW102 | 0 | min | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min